AMN模块设定说明书 V1.1

志禾（苏州）精密电子有限公司

苏州市姑苏区宋仙洲巷17-19号C东204-208

0512-65205645

版本：V1.1

Jan, 2022

目录

1.0 模块设定	3

1.1 基本设定	3

1.2 控制器设定	5

1.3 WiFi设定	7

1.4 Ethernet 设定（如果用wifi连线。此处不用设定）	9

1.5  钉钉警报设定	11

1.6 最后一步	16

2.0 模块使用	16

2.1  AMN 单机模块使用方式	16

2.2 钉钉警报画面范例	18

1.0 模块设定

1.1 基本设定

●  设定步骤：以庆声控制器，单机模式，Wifi的设定为例

1：进入设定AP模式，将RS485的+和G短接，如下图蓝色弧线，然后上电：

2：用手机扫描wifi的接入点，连接以Accu_xxxxxx开头的AP，然后用谷歌chrome浏览器登入192.168.4.1,就进入基本设定画面：

- ： 谷歌Chrome浏览器的IP输入192.168.4.1

- ： 型号选择 kson（也支持OYO温湿度控制器和大仓记录仪）

- ：模式选单机模式

- ：网路wifi，Ethernet皆可

- ：警报选择钉钉（台湾地区可选Line，也支持短信报警，要另购短信服务器模块）

- ：按保存，跳出ok提示后，基本设定完成。点击kson，进入控制器设定

①

②

③

④④

⑤

⑥

1.2 控制器设定

●  设定步骤

- ： 通讯设定，这里不用改，固定为19200 N81

- ： 群号和机号，这里是给每台设备设定不同，方便区分。也包含在警报内容中

- ： 不须更改。记录栏位和记录间隔是多机模式才用到

- ： DI警报的内容，可以修改。最后按保存。

①

②

③

④④

1.3 WiFi设定

●  设定步骤

- ：进入后自动扫描AP，约10秒。会列出讯号最好的前十个AP。选择RSSI在-65以下的AP。绿色表示良好，黄色表示尚可（会有掉数据的情况），红色表示不可用

- ：输入WiFi密码

- ： DHCP或Manual。建议选择Manual，即固定IP。网路的相关设定如：IP，Mask,Gateway，DNS，咨询网路部门

- ： 点击新增，新的AP就出现在下方。可设定多组AP，开机时会自动选择讯号最好的连线

- ： 设定完毕后按保存

③

④④

①

②

②

①

1.4 Ethernet 设定（如果用wifi连线。此处不用设定）

●  设定步骤

- ： 插上网线。建议选择Manual（固定IP），网路的相关设定如：IP，Mask,Gateway，DNS，咨询网路部门

1.5  钉钉警报设定

● 安装电脑版钉钉

- ： 到钉钉官网下载，安装。手机版和电脑版。：

https://page.dingtalk.com/wow/z/dingtalk/default/dddownload-index?from=zebra:offline

- ：在钉钉将需要收到警报人员拉个群。在电脑版钉钉的群设置警报机器人

● 点击智能群助手

● 点击 添加机器人

●  点击自定义 ，添加

●  填入机器人名称： 如警报机器人，实验室机器人等，不拘。

●  自定义关键词打钩，内容必须填警报

●  我已阅读并同意打钩，按完成

●  webhook 按复制，打开notepad，贴上，内容如下；

https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=5b3f503a20024b1f1b9474a5a9e776794f71b588a8f22e814a353917d5a43fac

红色部分就是钉钉群的token，复制待会钉钉设定画面贴上

●  回到钉钉设定画面

将刚设定钉钉机器人得到的token贴入。按保存

1.6 最后一步

将 + 和G的短路拿掉，接上RS485 ， 正接正，负接负。重新上电

2.0 模块使用

2.1  AMN 单机模块使用方式

在电脑或手机打开Chrome， IP输入刚才设定的ip: 比如： 192.168.100.225

● 红色框内显示温箱的状态，温湿度，警报灯讯息，并有三个操作按键：运转，停止，跳段。

● 黄色框为温湿度上下限设定，设定后即时生效。温湿度上下限逻辑说明如下：

上限为目前的PV - SV的差：

举例：就画面中，温度的SV为80度，温度上限为2，温度下限为-5。当PV - SV > 2 或 PV - SV < -5 时警报。

也就是PV在82度以上或 75度以下发送警报，当PV回到75 ~ 82之间，警报解除。

2.2 钉钉警报画面范例